大环评审〔2025〕9-04号

大理白族自治州生态环境局永平分局

关于永平县龙街镇安吉村光伏电站项目配套送出工程环境影响报告表的批复

- 永平瑞海新能源有限公司：

- 你公司申请报批的《永平县龙街镇安吉村光伏电站项目配套送出工程环境影响报告表》已收悉。经研究，批复如下：

- 一、永平县龙街镇安吉村光伏电站项目配套送出工程位于大理白族自治州永平县龙街镇安吉村，项目代码2410-532900-04-01-984906，拟投资550万元，其中环保投资20.3万元，环保投资占总投资的3.69%。线路起于110kV安吉村光伏升压站110kV侧出线构架，迄于220kV居居麻光伏升压站110kV侧进线间隔。线路长度约2.0km（其中架空架设1.832km，电缆排管敷设0.168km）；新建钢塔5基，其中直线塔1基，耐张塔4基，本次建设内容包含线路工程区、跨越施工场地区两部分内容。

- 二、在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意项目按照环境影响报告表中所述的地点、规模、性质和环境保护对策措施进行建设。项目须严格执行环境保护相关法律法规，项目环境影响报告表应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

- 三、项目建设和运行过程中应重点做好以下工作：

- （一）严格落实水污染防治措施。混凝土搅拌、养护及施工工具清洗等废水经临时沉淀池沉淀后回用于塔基混凝土搅拌和洒水降尘，禁止外排。

- （二）强化大气污染防治。项目施工期定时洒水降尘，临时堆放的土石方采用篷布覆盖，运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布，施工场地内车辆低速行驶，保持道路清洁，确保大气污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。

- （三）加强噪声污染防治。项目施工期采取优选低噪声施工机械、合理安排施工时间、加强设备的维修保养、加强施工管理等措施减轻施工噪声的影响。运行期合理选择送电导线结构，确保导线对地高度满足相关设计规范及要求，降低送电线路的可听噪声水平，使输电线路噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关要求。

- （四）加强固体废物综合利用和规范处置。项目施工期建筑垃圾分类集中堆存、回收利用，不能回收利用的集中收集后清运至相关部门指定的堆放场所处置；输电线路施工人员生活垃圾集中收集后，送至周边村落由当地环卫部门统一清运处置。运行维护中产生的废弃材料、生活垃圾等废物不得随意丢弃，应带回营地妥善处理。输电线路维护和更换产生的废弃导线、螺丝钉等废旧材料及设备，集中收集后回收利用。

- （五）严格落实生态环境保护措施。施工期优化塔基、线路路径、施工场地布置，采取先进环保的设计施工方案，进一步减少对周边生态环境的影响。加强施工管理，严禁超计划占地，严格控制施工活动在征地红线范围内。未利用料及临时弃渣规范堆存，周边设临时截排水、拦挡或土工布覆盖措施，防止水土流失。及时恢复临时占地使用功能，及时覆土绿化，合理安排施工程序，易造成水土流失的工程尽量避开雨季。施工结束后应尽快做好清理恢复工作，并加快植被恢复进程。项目运行期对线路和塔基进行定期巡查和检修，对运行维护人员进行生态环境保护宣传和教育，提高环境保护意识，禁止维护人员引入外来物种，避免对周边的动植物及生态环境进行破坏。

- （六）强化电磁环境保护措施。线路选择时避开环境保护目标，项目架空输电线路与电力线路、公路、树木等的距离必须满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）相关要求，严格按规范要求留有足够净空距离；合理选择导线截面积和相导线结构，防止尖端放电和起电晕；采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音；架空输电线路铁塔醒目位置张贴警示和电磁防护标志；加强线路日常管理和维护，使线路保持良好运行状态；电磁环境需满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众暴露控制限值（工频电场强度≤4000V/m、工频磁感应强度≤100μT）的要求。

- （七）按照相关要求，编制项目突发环境事件应急预案，并报我局备案。按照应急预案要求落实风险防范措施，防范环境风险事故，确保项目安全运行。

- 四、项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。

- 五、你公司应切实落实环境保护主体责任，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，按规定程序组织竣工环境保护自主验收。

- 六、你公司接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表分送大理州生态环境保护综合行政执法支队、永平县生态环境保护综合行政执法大队，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

- 七、永平县生态环境保护综合行政执法大队按职责开展相关执法监管工作。

大理白族自治州生态环境局

（永平分局）

2025年3月31日

抄送：大理州生态环境保护综合行政执法支队，永平县生态环境保护综合行政执法大队，大理沧海环保科技有限责任公司。

大理州生态环境局永平分局          2025年3月31日印发